# Лекция 12. Трёхфазные инверторы: SPWM и SVPWM

Модуль III. Преобразователи DC/DC и DC/AC

────────────────────────────────────────

## 1. Трёхфазный мостовой инвертор

Три стойки по два ключа (всего 6 ключей с антипараллельными диодами), питаемые от общей DC-шины. Средние точки стоек (A, B, C) подключаются к трёхфазной нагрузке (звезда или треугольник). Каждая стойка формирует одно фазное напряжение, сдвинутое на 120° относительно других.

Основное применение — частотно-регулируемый электропривод и сетевые инверторы.

────────────────────────────────────────

## 2. Режим 180°-проводимости (прямоугольное управление)

Каждый верхний ключ открыт полпериода (180°), стойки сдвинуты на 120°. Выходные потенциалы — меандры со сдвигом 120°. Линейное напряжение получается вычитанием потенциалов стоек и имеет ступенчатую форму (six-step). Спектр содержит крупные гармоники (5, 7, 11, 13-я; кратные 3 в линейном напряжении отсутствуют). Применяется при простом управлении, но качество тока низкое.

────────────────────────────────────────

## 3. Синусоидальная ШИМ для трёх фаз (SPWM)

Три синусоиды-задания, сдвинутые на 120°, сравниваются с общей треугольной несущей. Каждая стойка формирует ШИМ-напряжение, среднее значение которого следует за своей синусоидой.

### 3.1. Амплитуды напряжений

Амплитуда фазного напряжения (относительно средней точки шины):

U_ф1m = m_a·U_dc/2     (m_a ≤ 1)

Амплитуда линейного напряжения (между фазами) больше в √3:

U_л1m = √3·U_ф1m = (√3/2)·m_a·U_dc

### 3.2. Предельное использование DC-шины

При m_a = 1 максимальная амплитуда линейного:

U_л1m(max) = (√3/2)·U_dc ≈ 0.866·U_dc

То есть SPWM использует лишь ~86.6% потенциала DC-шины. Остальное «недоступно» без перемодуляции.

────────────────────────────────────────

## 4. Векторная ШИМ (SVPWM)

### 4.1. Идея

Три выходных потенциала рассматриваются как единый вектор напряжения в плоскости (α, β). Восемь возможных комбинаций состояний 6 ключей дают 6 активных векторов (вершины шестиугольника) и 2 нулевых (центр). Требуемый вектор синтезируется как взвешенное по времени сочетание двух соседних активных векторов и нулевых.

### 4.2. Преимущество по использованию шины

Геометрически: максимальная окружность, вписанная в шестиугольник активных векторов, имеет радиус больше, чем у SPWM. В результате достижимая амплитуда линейного напряжения:

U_л1m(max) = U_dc

Это на 2/√3 ≈ 1.155, то есть на ~15% больше, чем у SPWM. Эквивалентно добавлению 3-й гармоники в задание (third-harmonic injection).

### 4.3. Нулевые векторы

Распределение времени между двумя нулевыми векторами (000 и 111) — степень свободы, которую используют для минимизации числа переключений и потерь. SVPWM удобен для цифровой реализации (DSP).

Описание графиков: фазное напряжение SVPWM имеет характерную «седловидную» форму огибающей (за счёт инжекции 3-й гармоники), но линейное напряжение остаётся синусоидальным. Спектр: основная гармоника + группы у частоты несущей; линейное «чище» фазного.

────────────────────────────────────────

## 5. Мёртвое время (dead time)

Чтобы оба ключа одной стойки не оказались открыты одновременно (сквозной ток, КЗ шины), при переключении вводят мёртвое время — паузу, когда оба ключа закрыты. Платой за это являются искажения: появляются низкочастотные гармоники (5, 7-я) в выходном токе, особенно заметные при малой амплитуде. Их компенсируют программно (dead-time compensation).

────────────────────────────────────────

## 6. Численный пример

U_dc = 540 В, m_a = 1:

SPWM: U_л1m = 0.866·540 ≈ 467 В (амплитуда), RMS ≈ 330 В.

SVPWM: U_л1m ≈ 540 В (амплитуда), RMS ≈ 382 В.

Выигрыш SVPWM по напряжению ~15% — это больше выходной мощности привода без увеличения шины.

────────────────────────────────────────

## 7. Выводы

Трёхфазный мост (6 ключей) формирует три напряжения со сдвигом 120°.

SPWM: U_л1m(max) ≈ 0.866·U_dc — недоиспользует шину.

SVPWM синтезирует вектор из соседних базовых + нулевых, поднимая U_л1m(max) до U_dc (+15%).

Мёртвое время предотвращает сквозной ток, но вносит искажения, требующие компенсации.

## Вопросы для самоконтроля

Почему линейное напряжение «чище» фазного по гармоникам?

На сколько процентов SVPWM повышает выходное напряжение и почему?

Что такое нулевые векторы и зачем они нужны?

Чем опасно мёртвое время и как его компенсируют?

## Связанная лабораторная

Лабораторная.md — трёхфазный инвертор, спектр выходного напряжения.